	[image: image2.jpg]





СОРБЦИОННО-ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
[image: image1.png]


Удаление из воды до санитарных норм:
- запаха, привкуса, цветности органического происхождения, соединений избыточного активного хлора, органических соединений;
- трехвалентного железа, взвешенных частиц, песка, ила, глинистых и органических взвесей, водорослей, осадка.
Описание:
Установка состоит из корпуса фильтра, выполненного из стеклопластика внутри ламинированного полиэтиленом, автоматического клапана управления производства концерна «Autotrol – PentairWater»(США), фильтрующей среды, поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы. 
Принцип действия:
Напорные фильтры с инертной загрузкой, либо с фильтрующей средой, обладающей высокой сорбционной емкостью. Загрязнения задерживаются в слое загрузки и в дальнейшем вымываются в дренаж при обратной промывке. Промывка осуществляется без применения каких-либо химических веществ путем взрыхления и последующей отмывки слоя фильтрующего материала исходной водой. При высокой загрязненности исходной воды, обезжелезивании минеральных вод и т.п., необходимо проведение промывки очищенной водой. 
Фильтрующие материалы: 
Серии HFK- уголь активированный. Применяется для улучшения органолептических показателей воды (запах, привкус, цветность). Гранулированный уголь используется также для удаления активного хлора и хлорорганики. Для удаления органики желательно обеспечить 5 минутный контакт воды и загрузки. Органические соединения с большим молекулярным весом адсорбируются легче, чем соединения с низкой массой. Дехлорирование воды – химическая реакция, в процессе которой поверхность угля окисляется. Эффективность реакции увеличивается температуры и понижением pH, время реакции 2-7,5 мин.
Серия HFM:
-FilterAG (безводный оксид кремния)- высокоэффективная фильтрующая загрузка для удаления взвешенных частиц размером 20-40 микрон. Размер 0,5-1,41 мм; высота слоя 60-90 см; расширение 35-50%; скорость потока в сервисе 12 м/час, в режиме обратной промывки – 20-24 м/час; плотность 0,38-0,42 г/см³.
- Сорбент АС (алюмосиликат) – адсорбент, разработанный компанией «Алсис» г. Екатеринбург. Служит для удаления из воды тяжелых цветных металлов, нефтепродуктов, фенола, железа, марганца, стронция, хрома, алюминия, радионуклидов. Размер 0,315-0,7 мм или 0,7-!,5 мм; высота слоя 60-90 см; расширение 35-50%; скорость потока в сервисе 10-15 м/час, в режиме обратной промывки – 24-30 м/час; плотность 0,68-0,72 г/см³.
- Дробленый керамзит-(силикагель алюминия) – искусственно спеченного песка из медицинских голубых глин с сильно развитой поверхностью. Голубая глина является геологическим образованием кембрийского периода. Уникальный химический состав голубой глины с повышенным содержанием кремния и редкоземельных металлов позволяет отнести ее к природным физическим факторам, обладающими лечебными действиями.
Применяется в фильтрах засыпного типа для удаления из воды механических частиц, песка, взвесей, ржавчины, коллоидных частиц, а также железа находящегося в растворимой и нерастворимой форме. Уникальный состав материала позволяет переводить Fe+² в Fe+³ и абсорбировать его (50-55%) на себя. 
Размер 0,8-1,8 мм или 0,7-!,5 мм; высота слоя 60-90 см; расширение 25-40%; скорость потока в сервисе 10-12 м/час, в режиме обратной промывки – 24 м/час; плотность 0,45-0,55 г/см³.
- Гидроантрацит – фильтрующий материал, полученный по специальной технологии их шахтного антрацита. Технология обогащения обеспечивает получение инертного, износостойкого материала с шероховатой поверхностью. Используется в напорных и безнапорных системах фильтрации. Разнородность состава антрацита позволяет взвешенным частицам проникать глубже в слой загрузки, что обеспечивает более длительный фильтроцикл и снижает потери напора. Размер 0,6-1,6 мм; высота слоя 60-90 см (25-45 см в мультимедийных фильтрах); расширение 50%; скорость потока в сервисе 12 м/час, в режиме обратной промывки – 32-44м/час; плотность 0,9 г/см³.
Техническиехарактеристики
	Модель
	Тип блока управления
	Производительность максимальная,
м3/ч
	Объем засыпки,
л
	Высота/ диаметр фильтра,
мм

	HFI– 1044-263/742
	T
	0,6
	28
	1320/260

	HFI –1044-263/762F
	E
	0,6
	28
	1320/260

	HFI– 1054-263/742
	T
	0,8
	42
	1600/260

	HFI –1054-263/762F
	E
	0,8
	42
	1600/260

	HFI –1252-263/742
	Т
	1,1
	65
	1536/308

	HFI –1252-263/762F
	Е
	1,1
	65
	1536/308

	HFI –1344-263/742
	T
	1,2
	56
	1320/330

	HFI –1344-263/762F
	E
	1,2
	56
	1320/330

	HFI –1354-263/742
	T
	1,3
	68
	1600/330

	HFI –1354-263/762F
	E
	1,3
	68
	1600/330

	HFI –1465-263/742
	T
	1,6
	84
	1850/360

	HFI –1465-263/762F
	E
	1,6
	84
	1850/360

	HFI –1665-273/742
	T
	2,0
	112
	1850/410

	HFI –1865-273/742
	Т
	2,6
	150
	1850/480

	HFI –1865MG,FL,742,NUB
	T
	2,6
	150
	2100/480

	HFI –1865MG,FL,762,NUB
	E
	2,6
	150
	2100/480

	HFI –2162,MG,FL,742,NUB
	T
	3,0
	196
	1950/543

	HFI –2162,MG,FL,762,NUB
	E
	3,0
	196
	1950/543

	HFI –2472,MG,FL,742,NUB
	T
	3,6
	280
	2400/622

	HFI –2472,MG,FL,762,NUB
	E
	3,6
	280
	2400/622

	HFI –3072,MG,FL,742,NUB
	T
	6,0
	392
	2230/772

	HFI –3072,MG,FL,762,NUB
	E
	6,0
	392
	2230/772

	HFI –3672,MG,FL,742,NUB
	T
	8,0
	560
	2230/927

	HFI –3672,MG,FL,762,NUB
	E
	8,0
	560
	2230/927


Примечание:
Е – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера.
Т – блок управления с регенерацией во временном режиме.
Условия эксплуатации:
- минимальное давление воды на входе в фильтр 2,5 атм., максимальное давление – 6,5 атм.;
- насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке (в зависимости от модели фильтра); помещение оборудовано дренажной магистралью;
- электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;
- температура в помещении: от +5 до +35˚С, влажность – не более 70%. 
Загрузка
	Наименование
	Фасовка

	Filter AG
	28,3л/11,4кг

	Сорбент АС (фр.0,315-0,7мм)
	60л/40кг

	Сорбент АС (фр.0,7-1,5мм)
	60л/40кг

	Сорбент МС (фр.0,315-0,7мм) или (фр.0,7-1,5мм)
	40л/50кг

	Уголь активированный 
	50л/25кг

	Гравий для поддерживающего слоя кварцевый 2-5 мм
	25 кг

	Гидроантрацит «Промтехуголь»
	28л/25кг

	Дробленый керамзит
	50л/25кг

	Кварцевый песок (0,3-0,8 и 0,8-1,2 мм)
	15,5л/25кг

	Кварцевый щебень 2-5 мм
	25кг


